Anlage 1 zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas Technische Mindestanforderungen nach § 11 Abs. 1 Stand: 01.10.2017

Technische Mindestanforderungen im Bereich Gas

- Geltungsbereich

Diese Anlage zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag regelt die technischen Mindestanforderungen an Gasmesseinrichtungen von Messstellenbetreibern nach MsbG in Ergänzung zur EN 1776 und zu den DVGW Arbeitsblättern G 488 und G 492. Diese Anlage gilt auch bei Durchführung von Umbauten an bestehenden Gasmesseinrichtungen durch Betreiber von Messeinrichtungen nach MsbG.

Diese Anlage gilt auch für Gasmesseinrichtungen im Anwendungsbereich des DVGW Arbeitsblatt G 600.

Diese Anlage ersetzt nicht die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

Für Messeinrichtungen an Fernleitungsnetzen sind Planung, Errichtung und Betrieb der Messeinrichtung mit dem Betreiber des Netzes gesondert abzustimmen. Auf die Festlegungen dieser Anlage kann dabei sinngemäß zurückgegriffen werden.

Weitergehende technische Einrichtungen, wie z.B. die Absperrbarkeit der Gasmesseinrichtung, die Druck-/Mengenregelung oder die Druckabsicherung sind nicht Bestandteil dieser Mindestanforderungen und werden in den technischen Anschlussbedingungen geregelt.

- Messtechnische Anforderungen

  - Grundsätzliche Anforderungen

Bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Messstelle sind neben den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die technischen Anforderungen dieser Anlage zu beachten. Vom Netzbetreiber veröffentlichte weitergehende Anforderungen sind zu berücksichtigen. Der Messstellenbetreiber stellt sicher, dass dem Netzbetreiber an der Messstelle alle Voraussetzungen zur Messung der abrechnungsrelevanten Größen dauerhaft und sicher zu Verfügung stehen.

Sofern nichts anderes geregelt, ist der Netzbetreiber grundsätzlich für das erforderliche Regelgerät und dessen Betrieb verantwortlich. Der Messdruck wird, sofern nichts anderes vereinbart, durch den Netzbetreiber vorgegeben.

  - Spezielle Anforderungen

Der Aufstellungsort der Messeinrichtung muss zugänglich, belüftet, beleuchtet, witterungsgeschützt und trocken sein. Bei Aufstellung im Freien sind die Anforderungen durch gleichwertige Maßnahmen zu erfüllen (z.B. Schutzarten durch Gehäuse). Die Einhaltung der zulässigen Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der Messeinrichtungen (insbesondere bei Messanlagen mit elektronischen Messgeräten in Schrankanlagen) und sonstigen Anforderungen an den Aufstellungsort ist sicherzustellen. Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die gemäß Herstellerangaben den Anforderungen des Aufstellungsortes genügen.

Die erforderlichen Wand- und Montageabstände (z.B. Zählerwechsel) sind einzuhalten. In entsprechenden Einbausituationen ist zusätzlich ein Umfahr- und Abreißschutz zur Sicherung gegen Beschädigungen sicherzustellen. In Gebäuden mit wohnähnlicher Nutzung ist der Schallschutz besonders zu beachten (Raumschall-, Körperschallübertragung bei Trennwänden).

Die Messeinrichtung ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach Vorgabe des Netzbetreibers gegen unberechtigte Energieentnahme und Manipulationsversuche zu schützen (z.B. durch Plombierung, passiven Manipulationsschutz, Türschloss).

Weitere Anforderungen wie die Rückwirkungsfreiheit der Messeinrichtung auf die Gesamtanlage, die Forderungen des Explosionsschutzes, des Potenzialausgleiches u. a. sind zu beachten.

- Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen

Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der Messeinrichtung sind neben den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die technischen Anforderungen dieser Anlage zu beachten. Die folgenden Abschnitte der Anlage gelten in Ergänzung zur EN 1776 und zu den DVGW Arbeitsblättern G 488 und G 492 und auch für Gasmesseinrichtungen im Anwendungsbereich der G 600.

  - Allgemeines

Die Gasmesseinrichtung muss für den Abnahmefall geeignet sein und entsprechend betrieben werden. Die Gasmesseinrichtung ist in Abhängigkeit vom minimalen und maximalen Durchfluss im Betriebszustand gemäß Netzanschlussvertrag sowie unter Berücksichtigung der Änderung der Gasbeschaffenheit und des Abnahmeverhaltens des Letztverbrauchers auszurüsten. Die Messgeräte müssen dem im Betrieb maximal möglichen   Druck (MOP) standhalten. Die Eignung ist nachzuweisen.

Bei Einbauten entsprechend DVGW G 600 (Installation in Wohnhäusern oder vergleichbaren Gebäuden) ist die erhöhte thermische Belastbarkeit des Gaszählers und des Zubehörs (z. B. Dichtung) sicherzustellen.

Die Gestaltung der Gasmesseinrichtung sollte nach Tabelle 1 erfolgen.

Tabelle 1 – Richtwerte zu den Auslegekriterien

| Auslegungskapazität Q (unter Normbedingungen) in m³/h | Aufbau der Messeinrichtung |
| --- | --- |
| < 10.000 | Einfachmessung |
| ≥ 10.000 | Vergleichsmesseinrichtung |

Bei Vergleichsmessungen sind alle Gaszähler mit gleichwertigen Mengenumwertern auszurüsten.

Die Gastemperatur am Gaszähler sollte im Bereich von +5° bis +40° C liegen.

Bei Dauerreihenschaltung sollten zwei verschiedene Messgerätearten nach Tabelle 2 eingesetzt werden. Bei Einsatz der Gaszähler in Dauerreihenschaltung ist der für die Abrechnung vorgesehene Gaszähler eindeutig festzulegen. Durch eine Dauerreihenschaltung sollen die Messergebnisse ständig vergleichen werden können.

  - Gaszähler

Die Auswahl des geeigneten Gaszählers hat nach Tabelle 2 zu erfolgen. Die Druckstufe ist entsprechend den Betriebsbedingungen auszuwählen und mit dem Netzbetreiber und dem Betreiber der Gas-Messanlage abzustimmen. Standarddruckstufe ist DP 16 bar (Ausnahme BGZ: DP 0,1 bar). Zur Inbetriebnahme sind dem Netzbetreiber Kopien der erforderlichen Prüfzeugnisse über die durchgeführten Druck- und Festigkeitsprüfungen nach DIN EN 10204 – 3.1 zu übergeben (Ausnahme BGZ: DP 0,1 bar).

Tabelle 2 – Richtwerte zur Gaszählerauswahl für neue Gas-Messanlagen

| Messgerät | Baugröße | Messbereich |
| --- | --- | --- |
| Balgengaszähler (BGZ) | ≤ G 100 | ≥ 1:160 |
| Drehkolbengaszähler (DKZ) | G 16 bis G 40 | ≥ 1:50 |
| Drehkolbengaszähler (DKZ) | G 65 bis G 100 | ≥ 1:100 |
| Turbinenradgaszähler (TRZ) | Kein Einsatz |  |
| Wirbelgaszähler (WBZ) | Kein Einsatz |  |
| Ultraschallgaszähler (USZ) | Kein Einsatz |  |

Bei der Messgeräteauswahl ist die notwendige Versorgungssicherheit zu beachten.

In Einzelfällen kann dies zu Abweichungen von Tabelle 2 führen.

| Einbau von Gaszählern bei Dauerbelastung |
| --- |
| Zähler Größe | Belastungsbereich im m³/h Q min Q max | DN Zähler | DN Anschlussstück | Angabe Nennwärmeleistung in KW |
| G 4 | 0,04 6 | 25 | 25 | 48 |
| G 6 | 0,06 10 | 25 | 25 | 80 |
| G 16 | 0,16 25 | 40 | 40 | 200 |
| G 25 | 0,25 40 | 50 | 50 | 320 |
| G 40 | 0,40 65 | 65 | 65 | 520 |
| G 65 | 0,65 100 | 80 | 80 | 800 |
| G 100 | 1 160 | 100 | 100 | 1280 |
| G 160 | 13 250 | 80 | - | 2000 |
| G 250 | 20 400 | 100 | - | 3200 |
| G 400 | 32 650 | 150 | - | 5200 |
| G 650 | 50 1000 | 150 | - | 8000 |
| G 1000 | 80 1600 | 200 | - | 12800 |
| G 1600 | 130 2500 | 200 | - | 20000 |
| G 2500 | 200 4000 | 300 | - | 32000 |

Einbaumaßnahme für Gaszähler nach DIN 3374

    - Balgengaszähler

Alle eingesetzten Balgengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen.

In Ergänzung zur DIN EN 1359 gilt für alle Balgengaszähler:

Die Balgengaszähler sind in Anschlussausführung und Nennweite entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzubauen.

    - Drehkolbengaszähler

Alle eingesetzten Drehkolbengaszähler müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen.

Alle Drehkolbenzähler müssen über eine Zulassung nach EU-Druckgeräterichtlinie (PED) verfügen.

In Ergänzung zur DIN EN 12480 gilt für alle Drehkolbengaszähler:

Die Drehkolbengaszähler sind in Anschlussführung und Nennweite entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzubauen.

Beim Werkstoff für die Gehäuse der Drehkolbengaszähler ist DIN 30690-1 zu beachten.

Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.

Es werden zwei separate Impulsgeber im Zählwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie einem Encoderzählwerk empfohlen.

Die Drehkolbengaszähler sind mit zwei im Gehäuse integrierten Tauchhülsen vorzusehen. Die Eichung hat mit den Tauchhülsen zu erfolgen.

    - Turbinenradgaszähler

Kein Einsatz

    - Wirbelgaszähler

Kein Einsatz

    - Ultraschallgaszähler

Kein Einsatz

  - Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen

Ab einem Messdruck von 50 mbar ist der Einsatz von Mengenumwertern oder werksgeprüfter Gasdruckregelgeräte zu prüfen.

Ab einem Messdruck von > 1bar oder einer Volumenstromgröße 650 m³/h, ist die Abrechnung über Mengenumwerter immer erforderlich.

Alle eingesetzten elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher und alle Zusatzeinrichtungen zum Einsatz in Messanlagen für Erdgas müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen Vorschriften, der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage genügen. Bei deutlicher Abweichung der mittleren Jahresgastemperatur vom Abrechnungswert 15°C erfolgt auf Anforderung des Netzbetreibers der Einsatz eines Temperaturmengenumwertes ab einer Zählergröße von G 16. Bis zu einer Zählergröße  G 16 ist ein temperaturkompensierter Zähler einzusetzen.

Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die Hälfte der Eichfehlergrenzen empfohlen.

Die Anforderungen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum Einbau von Leistungs- bzw. Lastgangmessungen sind zu beachten.

In Ergänzung zur DIN EN 12405 gilt für elektronische Mengenumwerter:

Die Mengenumwerter haben aus einem Rechner und je einem Messumformer für Druck und Temperatur zu bestehen. Die Umwertung hat als Funktion von Druck, Temperatur und der Abweichung vom idealen Gasgesetz zu erfolgen (Zustandsmengenumwertung). Bei der Auswahl des K-Zahl-Berechnungsverfahrens sind die aus der Gasbeschaffenheit resultierenden Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes G 486 zu beachten. Dies kann entweder durch fest eingestellte K-Zahlen oder durch die Berechnung der K-Zahl im Mengenumwerter geschehen.

Wird die K-Zahl berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit einer geeigneten Gleichung als Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-Zahl benötigten Werte der Gasbeschaffenheit müssen für Brenngase der 1. und 2. Familie nach DIN EN 437 programmierbar sein oder als live-Daten über ein geeignetes Datenprotokoll (z.B. DSfG) zur Verfügung gestellt werden können.

Der Druckmessumformer ist als Absolutdruckaufnehmer auszuführen.

Der Messbereich der Gastemperatur ist von -10°C bis + 60°C vorzusehen, die Hersteller-Angaben sind zu beachten.

Die Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen müssen bei Erfordernis für den Einsatz in der für den Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen sein. Die notwendige Zulassung nach ATEX ist bereitzustellen.

Die Datenspeicher müssen über eine Bauartzulassung als Höchstbelastungs-                                                                                                                                                                      anzeigegerät für Stunden- und Tagesmaximum bzw. als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zählerstandsgangspeicher verfügen.

Die Speichertiefe bei stündlicher Speicherung muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Zählerstände sollten setzbar sein. Bei Modemeinsatz ist die Zeitsynchronisation des Datenspeichers durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Die Eichung der Datenspeicher hat als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zählerstandsgangspeicher zu erfolgen.

Zur Inbetriebnahme sind Datenblatt, Betriebsanleitung, Bauartzulassung der PTB mit Plombenplänen und die zur Geräteauslesung erforderliche Software bereitzustellen.

Die Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen müssen über mindestens einer der nachstehenden Schnittstellen verfügen:

optische Schnittstelle nach IEC 1107

RS 232 / 485 Kommunikationsschnittstelle für den Modem-Anschluss (wahlweise analog, ISDN, GSM oder GPRS)

DSfG-Schnittstelle entsprechend DVGW G 485

MDE-kompatibel (Mobile Datenerfassung)

Je nach Einsatz der Geräte ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Abrufsystemen abrufbar sind. Die Übertragungsprotokolle sind dazu offen zulegen.

  - Gasbeschaffenheitsmessung

Wenn der Einbau einer Gasbeschaffenheitsmessung an der Messstelle erforderlich ist, sind die Anforderungen des Netzbetreibers zu berücksichtigen.

- Smart Meter Gebiete dürfen in ihrer Dimensionierung, Art und Anzahl nicht beeinträchtigt werden.

- Sonstige vereinbarte Regelungen

Ferner gelten folgende Regelwerke, Normen und Richtlinien.

DVGW G 495 		Gasanlagen – Instandhaltung

DIN 33800 			Gaszähler; Turbinenradgaszähler

DIN VDE 0165, Teil 1 	Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0190 	Einbeziehen von Gas- und Wasserleitungen in den                                   Haupt-Potentialausgleich von elektrischen Anlagen

- Bezugsdokumente

EnWG			Energiewirtschaftsgesetze vom 07. Juli 2005

GasNZV		Gasnetzzugangsverordnung in der zur Zeit gültigen Fassung

DIN EN 437 		Prüfgase – Prüfdrucke – Gerätekategorien

DIN EN 1359		Gaszähler; Balgengaszähler

DIN EN 1776 	Erdgasmessanlagen – Funktionale Anforderungen

DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen

DIN EN 12405	Gaszähler; Elektronische Zustands-Mengenumwerter

DIN EN 12480	Gaszähler; Drehkolbengaszähler

DIN 30690-1		Bauteile in Anlagen der Gasversorgung

PTB-Prüfregel 	Bd.30, Hochdruckprüfung von Gaszählern

DVGW G 485		Digitale Schnittstelle für Gasmessgeräte (DSfG)

DVGW G 486		Realgasfaktoren und Kompressibilitätszahlen von 						Erdgassen; Berechnung und Anwendung

DVGW G 488		Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung – Planung, 					Errichtung und Betrieb

DVGW G 492		Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 					100 bar Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, 						Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung

DVGW G 600		Technische Regeln für Gas-Installationen, DVGW-TRGI 					in der zur Zeit gültigen Fassung

DVGW G 685		Gasabrechnung incl. Beiblätter

DVGW G 495		Gasanlagen – Instandhaltung

DIN 33800		Gaszähler; Turbinenradgaszähler

DIN VDE 0165,

Teil 1			Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete 						Bereiche

DIN VDE 0190	Einbeziehen von Gas- und Wasserleitungen in den Haupt- 					Potentialausgleich von elektrischen Anlagen